# DECATHLON CAMPUS – Phase 1 – Préparation de la réunion de démarrage

Date : 26/10/2026

# Objet, cadre et objectifs

La réunion de démarrage doit verrouiller le phasage EIFFAGE / ATSI de la phase 1 (gros œuvre, VRD, charpente métallique, bardage + sprinklage) avant le démarrage des travaux prévu le 02/11/2026.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Opération | 26_083 DECATHLON CAMPUS – révision majeure / trentenaire sprinklage, Villeneuve d'Ascq |
| Date et lieu | À compléter |
| Participants | MOA, BC, CSPS, ABSIX (BET SPK), ATSI, EIFFAGE, MOE |
| Objectifs | Valider le phasage commun · caler les dates ATSI/EIFFAGE · fixer les délais d'approvisionnement · cadrer GN13 / PIC · ouvrir le plan d'actions |

# Chiffres clés et planning de référence

Avec les semaines ATSI du planning 261020, les travaux EIFFAGE finissent le 10/06/2027, soit 17 semaines au-delà de l'objectif de 15 semaines (12/02/2027).

| Repère | Date | Source |
| --- | --- | --- |
| Démarrage travaux EIFFAGE (constat d'huissier) | 02/11/2026 | Planning 261014 |
| Fin EIFFAGE, planning de base | 17/02/2027 | Planning 261014 |
| Fin EIFFAGE si 15 semaines | 12/02/2027 | Objectif |
| Fin EIFFAGE avec semaines ATSI (S43 à S18) | 10/06/2027 | Intégration 261020 |
| Réception ATSI | 17/06/2027 | Intégration 261020 |
| Ligne B2 ATSI (montage) | 08/03 au 19/03/2027 | Intégration 261020 |
| Indisponibilité source B2 (base) | 09/11/2026 au 02/02/2027, 59 j ouvrés | Planning 261014 |
| Obtention PC prévue | 16/12/2026 | Calendrier MOE 26/06/2026 |
| Fin du recours des tiers | 10/02/2027 | Calendrier MOE |
| Réception phase 1 (calendrier MOE) | 22/12/2026 | Calendrier MOE |

Levier principal : ATSI doit livrer la source A neuve et permettre la consignation B2 dès la mi-novembre.

# Ordre du jour proposé (2 h 15)

| # | Point | Durée | Pilote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tour de table, périmètre et organisation du chantier | 10 min | MOE |
| 2 | Planning de référence, 15 semaines et écart ATSI | 30 min | MOE |
| 3 | Phasage sources A / B2, consignation et mise en service | 25 min | ATSI / ABSIX |
| 4 | Approvisionnements et délais (cuve 620 m³, GMPD 360 m³/h, fonte, pièces de scellement) | 20 min | EIFFAGE / ATSI |
| 5 | Sécurité, exploitation, GN13 et PIC | 25 min | MOA / BC / CSPS |
| 6 | Permis de construire vs démarrage des travaux | 10 min | MOA |
| 7 | Études, visas et périmètres à clarifier | 10 min | MOE |
| 8 | Décisions, plan d'actions, prochaine réunion | 5 min | MOE |

# Documents à avoir avant la réunion

☐ Planning EIFFAGE/ATSI intégré (261020) et planning de base 261014, envoyés à tous

☐ Demande de GN13 (16/07/2026) et PIC, avis MOA / BC / CSPS reçus

☐ Permis de construire 059009 26 00032 (dépôt reçu le 03/07/2026) : état d'instruction

☐ PPSPS EIFFAGE et ATSI, plan de prévention

☐ Constat d'huissier avant démarrage (02/11/2026)

☐ Plans ABSIX 23.014-PRO-01 à 06 à jour

☐ Rapport G2PRO Fondasol PR.59GT.25.0155 (nappe vers 27,4 NGF)

☐ Note de calcul / visa BC des fondations de la cuve 620 m³ (Ø 12,48 × H 5,74)

☐ BET structure : pièces de scellement et réservations

☐ Registre des incohérences entre pièces (37 points) joint à l'invitation

☐ Préavis de gardiennage : 5 semaines, donc commandé avant le 05/10 pour le 09/11

# Points à traiter par thème

## Planning et phasage

Le planning ATSI (S43 à S18) repousse la fin EIFFAGE au 10/06/2027 : valider les semaines ATSI ou les avancer.

Source A neuve en service avant la consignation de B2 (GN13 : B en service pendant les travaux A, A neuve pendant les travaux B2).

Fin du réseau enterré ATSI (S12 à S15) : verrou pour les reprises de tranchées EIFFAGE.

## Interfaces EIFFAGE / ATSI

Qui dépose les réseaux SPK entre source B2 et local B2, et qui les repose.

Qui réalise les pièces de scellement, réservations et percements.

Accès, zones de stockage, co-activité sur les locaux A et B2.

## Approvisionnements

Cuve boulonnée 620 m³ (remplace 405 m³), GMPD 360 m³/h (remplace 250 m³/h), source A 60 m³/h · 30 m³, fonte, pièces de scellement : délais fournisseurs et date de commande ferme.

Achats ATSI en S51 : confirmer l'ordre avant la fermeture de fin d'année.

## Sécurité et exploitation

Voie pompier, homme trafic, gardiennage (préavis 5 semaines), indisponibilité de B2 pendant 59 jours ouvrés.

GN13 et PIC : avis MOA / BC / CSPS et améliorations à intégrer.

## Périmètres et incohérences

Postes en double ou partagés entre lots (registre de 37 points) à arbitrer.

## Études et validations

Visa BC, PEO / G3, dimensionnement fondations de la cuve, plans ABSIX.

## Aléas

Obtention PC prévue le 16/12/2026, recours jusqu'au 10/02/2027 : risque de démarrer avant PC.

Durcissement du radier, gel et nappe (27,4 NGF) en période hivernale.

# Questions par intervenant

| Intervenant | Questions |
| --- | --- |
| MOA | Date réelle d'obtention du PC et accord pour démarrer avant ? · Fenêtres d'indisponibilité de B2 acceptables ? · Accord sur l'objectif de 15 semaines EIFFAGE malgré le planning ATSI ? |
| BC / CSPS | Avis sur le GN13 et le PIC · Visa des fondations de la cuve 620 m³ · Conditions de co-activité EIFFAGE / ATSI |
| ABSIX (BET SPK) | Ordre et dates de mise en service source A puis consignation B2 · Qui retire les réseaux entre source B2 et local B2 ? · Implantation du GMPD remplacé |
| ATSI | Peut-on avancer la source A et la consignation B2 à la mi-novembre ? · Dates de commande et délais cuve, GMPD, fonte · Raisons du réseau enterré en S12 à S15 · Besoins en pièces de scellement et réservations |
| EIFFAGE | Confirmer la durée de 15 semaines et les tâches préparatoires démarrables en avance · Préavis gardiennage commandé ? · Moyens de pompage nappe et protection hivernale |

# Décisions attendues et plan d'actions

| # | Décision ou action | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valider l'ordre source A puis consignation B2 | ABSIX / ATSI | En réunion |
| 2 | Avancer ou accepter les semaines ATSI (écart de 17 semaines) | MOA / ATSI | À fixer |
| 3 | Commander cuve, GMPD, fonte, pièces de scellement | ATSI / EIFFAGE | À fixer |
| 4 | Commander le gardiennage (préavis 5 semaines) | EIFFAGE | À fixer |
| 5 | Rendre les avis GN13 et PIC | MOA / BC / CSPS | À fixer |
| 6 | Statuer sur le démarrage avant obtention du PC | MOA | À fixer |
| 7 | Arbitrer les postes en double entre lots | MOE | À fixer |

# Annexes : références

Planning EXE Phase 1 261014 (base) et intégration ATSI 261020 (XML MS Project)

Calendrier prévisionnel MOE du 26/06/2026 (focus obtention PC)

Demande de GN13 du 16/07/2026 et PIC

DPGF et CCTP GO / SPK, limites de prestations

Registre des incohérences entre documents (Registre_incoherences_Phase1.xlsx)

Carte mentale du phasage EIFFAGE / SPK

Plans ABSIX 23.014-PRO-01 à 06 · G2PRO Fondasol PR.59GT.25.0155