## Planning
ID | Niveau hiérarchique | Nom | Durée | Prédécesseurs | Lot | Source / hypothèse
1 | 1 | 1. JALONS
2 | 2 | DÉMARRAGE PHASE 1 (OS) - date modifiable via Informations sur le projet | 0 jour |  | MOA | Modifier la date de début du projet : tout le planning se décalé automatiquement.
3 | 1 | 2. PRÉPARATION - ÉTUDES, VALIDATIONS, APPROVISIONNEMENTS
4 | 2 | 2.1 Administratif / MOA
5 | 3 | [MOA] Repérage des réseaux enterrés existants (détection non intrusive, relevé NCA) | 5 jours | 2FD | MOA | Limites de prestations 1 ; CCTP SPK 3.5.4 : détection prévue par le MO avant travaux de réseaux enterrés. Durée estimée.
6 | 3 | [MOA] Fourniture des notes de calcul du TGBT existant | 5 jours | 2FD | MOA | Limites de prestations 3. Durée estimée.
7 | 3 | [MOA] Dossier GN 13 - avant lancement des interventions (SPK/GO/VRD participent) | 10 jours | 2FD | MOA | Limites de prestations 2 : MOA = X ; SPK/VRD/GO = P. Durée estimée.
8 | 3 | [SPK] Transmission de la certification APSAD de l'entreprise | 2 jours | 2FD | SPK | Limites de prestations 3.
9 | 3 | [SPK] Coordination SPS - établissement du plan de prévention | 3 jours | 2FD | SPK | DPGF SPK - Frais de chantier.
10 | 3 | [GO] Constat d'huissier avant travaux (site, voiries, végétation) | 2 jours | 2FD | GO | DPGF GO 5.1.1 ; CCTP GO 5.1.1 / 3.5.
11 | 2 | 2.2 Études et validations lot SPRINKLAGE
12 | 3 | [SPK] Relevé des installations existantes + plans à jour (AutoCAD) | 5 jours | 2FD | SPK | CCTP SPK 3.1.3. Durée estimée.
13 | 3 | [SPK] Analyse électrochimique de l'eau | 5 jours | 2FD | SPK | DPGF SPK 3.1.3.
14 | 3 | [SPK] Études d'exécution, calculs hydrauliques (NPSH, volume utile réserve), reprise des plans | 15 jours | 12FD | SPK | DPGF SPK 3.1.2 ; CCTP SPK 1.17 (programme sous 8 jours). Durée estimée.
15 | 3 | [SPK] Transmission au GO des fiches techniques cuve : charges, radier, joint cornière, pièces de scellement | 3 jours | 14FD | SPK | Limites de prestations 4 (radier : SPK définit le principe, GO réalise) ; CCTP GO 4.7.4, 5.5.5, 5.8.1.
16 | 3 | [SPK] Schémas et notes électriques (armoires, alimentation pompes, GTB/alarmes) | 5 jours | 14FD;6FD | SPK | Limites de prestations 3 ; DPGF SPK 3.17.
17 | 3 | [SPK] Visa Bureau de contrôle + BET ABSIX des documents d'exécution | 10 jours | 14FD | SPK | CCTP SPK 1.x (visa 15 j max). Durée estimée.
18 | 3 | [SPK] Remise au MOA du planning prévisionnel de gardiennage (>= 5 semaines avant 1re coupure) | 1 jours | 14FD | SPK | Limites de prestations 2 : demande minimum 5 semaines avant intervention.
19 | 2 | 2.3 Études et validations lot GROS ŒUVRE / VRD
20 | 3 | [GO] Plan d'installation de chantier + coordination avec SPK (base vie commune) | 3 jours | 2FD | GO | DPGF GO 5.1.2 ; CCTP GO 5.1.2.
21 | 3 | [GO] Implantation par géomètre : PV d'implantation + niveaux NGF + traits de niveau | 3 jours | 2FD | GO | DPGF GO 5.2.2 / 5.2.3.
22 | 3 | [GO] Études d'exécution (PEO) : pieux, radier, charpente brise-vue, réseaux, descentes de charges, notes de calcul | 20 jours | 15FD | GO | DPGF GO 5.2.4 ; CCTP GO 3.2 / 5.2.4. Durée estimée.
23 | 3 | [GO] Mission G3 : validation fondations, étude de pompage/rabattement, contrôles | 10 jours | 15FD | GO | DPGF GO 5.2.5 ; CCTP GO 5.2.5. Durée estimée.
24 | 3 | [GO] Validation des PEO par Bureau de contrôle et MOE (G4) | 10 jours | 22FD;23FD | GO | CCTP GO 5.2.4 : travaux conditionnés à la validation des plans.
25 | 3 | [GO] Soumission pour approbation : grilles ventilation, bois bardage, porte (RAL), échantillons bordures | 5 jours | 20FD | GO | CCTP GO 5.8.4, 5.9.2, 5.9.3, 5.10.3.
26 | 2 | 2.4 Approvisionnements / fabrications
27 | 3 | [SPK] Commande + fabrication réserve aérienne boulonnée 620 m³ (cuve, poche PVC, toit, échelle) | 40 jours | 17FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. Délai de fabrication estimé à 8 semaines : À CONFIRMER avec le fournisseur (APRO/SFR).
28 | 3 | [SPK] Commande + fabrication GMPD source B2 (360 m³/h - 90 mCE) | 50 jours | 17FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 à. Délai estimé à 10 semaines : À CONFIRMER fournisseur.
29 | 3 | [SPK] Fourniture des pièces de scellement DN300 / DN200 / DN150 + échappement | 15 jours | 17FD | SPK | Limites de prestations 4 (source B2, local GE) : fourniture SPK.
30 | 3 | [SPK] Approvisionnement canalisations fonte ductile DN300/DN200/DN150, vannes, accessoires, butées | 20 jours | 17FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 / 3.5.5.
31 | 3 | [SPK] Approvisionnement électropompe source A, jockey, armoires, nourrices pressostatiques, clapet EA | 25 jours | 17FD | SPK | DPGF SPK 3.5.
32 | 3 | [SPK] Approvisionnement grilles de ventilation haute et basse (local source A) | 10 jours | 17FD;25FD | SPK | Limites de prestations 4 : fourniture et pose SPK.
33 | 3 | [GO] Fourniture platines de pre-scellement et boîtes de réservation (poteaux brise-vue) | 10 jours | 24FD | GO | DPGF GO 5.5.4.
34 | 3 | [GO/CM] Fabrication charpente métallique brise-vue (profilés galvanisés, contreventement) | 25 jours | 24FD | GO | DPGF GO 5.7.1 (kg). Durée estimée.
35 | 3 | [GO/Bardage] Approvisionnement bois douglas (séché 18 %), oméga galvanisés, quincaillerie inox | 15 jours | 24FD;25FD | GO | DPGF GO 5.9.1 / 5.9.2.
36 | 3 | [GO] Fabrication porte d'accès cuve B2 (900 x 2100, 1 vantail) - serrure à commander via MOA | 20 jours | 24FD;25FD | GO | DPGF GO 5.9.3 ; CCTP GO 5.9.3.
37 | 1 | 3. INSTALLATION DE CHANTIER
38 | 2 | [SPK] Clôture de chantier, panneau de chantier, signalisation | 2 jours | 20FD;7FD;10FD;9FD;8FD | SPK | Limites de prestations 1 ; CCTP GO 5.1.3-5.1.5. Démarrage conditionné au dossier GN13.
39 | 2 | [SPK] Base vie (25 pers., 2 bungalows réunion, ~100 m² stockage SPK) commune aux lots | 3 jours | 38FD | SPK | Limites de prestations 1 ; CCTP SPK 1.19.
40 | 2 | [SPK] Raccordement fluides + évacuation de la base vie (eau, électricité, fosse toutes eaux) | 3 jours | 39FD | SPK | Limites de prestations 1 ; DPGF GO 5.1.6 (abonnements MOA).
41 | 2 | [SPK] Armoire électrique de chantier + point d'eau près de la zone cuve | 2 jours | 39FD | SPK | Limites de prestations 1.
42 | 2 | [SPK] Protection par bachage des équipements commerciaux et techniques existants | 1 jours | 38FD | SPK | Limites de prestations 2 ; CCTP SPK 3.1.6.
43 | 2 | [GO] Pistes d'accès engins + plateforme de circulation sur géotextile classe 5 | 4 jours | 38FD;21FD | GO | DPGF GO 5.3.3 ; Limites de prestations 1 (si nécessaire).
44 | 2 | [GO] Dépose et stockage des bordures béton (réemploi en fin de chantier) | 1 jours | 38FD;21FD | GO | DPGF GO 5.3.4.
45 | 1 | 4. PHASAGE - DÉVOIEMENTS ET MISE HORS SERVICE SOURCE B2
46 | 2 | [GO] Piquetage/marquage et reconnaissance des réseaux existants dans l'emprise (DN100 AEP, DN150 incendie, EU/EV/EP/électricité/fibre) | 2 jours | 5FD;38FD | GO | CCTP GO 5.6.2 ; Limites de prestations 1.
47 | 2 | [GO] Dévoiement réseau incendie DN150 + alimentation AEP/arrosage DN100 hors emprise radier (essais, DOE) | 8 jours | 46FD;24FD;7FD | GO | DPGF GO 5.6.2 ; Limites de prestations 1. Continuité du réseau incendie à maintenir (coupure ponctuelle validée MOA).
48 | 2 | [VRD] Dévoiement EU / EV / EP / électricité / fibre / arrosage si nécessaire (relevé NCA) | 3 jours | 46FD | VRD | Limites de prestations 1 (si nécessaire).
49 | 2 | [SPK] Raccordements provisoires pour maintien de la protection sprinkleur de l'établissement | 4 jours | 17FD;40FD | SPK | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 ; CCTP SPK 3.1.4. Durée estimée.
50 | 2 | [SPK] Consignation + vidange cuve source B2 et réseaux associés (mesures compensatoires actives) | 2 jours | 49FD;47FD;48FD;18FD+25 j;24FD | SPK | Limites de prestations 1/2. Décalage 25 jours ouvrés = 5 semaines de préavis gardiennage.
51 | 2 | [SPK/MOA] Mesures compensatoires (renfort sécurité) + gardiennage pendant l'indisponibilité de la source B2 | 87 jours | 50DD;170FF | SPK/MOA | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 / 3.1.5. Hamac : durée = vidange → remise en service B2.
52 | 1 | 5. DÉPOSES ET DÉMOLITIONS - SOURCE B2 / LOCAUX
53 | 2 | 5.1 Cuve B2 et enclos brise-vue
54 | 3 | [GO] Dépose brise-vue bois + charpente métallique support + grille d'accès/porte grillagée (évacuation) | 4 jours | 38FD;43FD;24FD;7FD | GO | DPGF GO 5.4.1 ; Limites de prestations 4 / Travaux réserves d'eau B2. Fait avant la vidange pour réduire l'indisponibilité.
55 | 3 | [SPK] Dépose et évacuation de la réserve source B existante + équipements et réseaux associés | 6 jours | 50FD;54FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; CCTP GO 5.4.2 (par lot SPK). Durée estimée (cuve acier 405 m³).
56 | 3 | [VRD] Dépose des réseaux existants cuve B2 → local B2 → local A/GE (terrassement, évacuation, remblaiement) | 5 jours | 55FD;50FD | VRD | DPGF GO 5.6.3 ; Limites de prestations 1 (dépose réseaux depuis cuve B2 jusqu'au local source A et B2 = VRD).
57 | 3 | [GO] Démolition du radier existant + évacuation des gravats (maîtrise poussières) | 4 jours | 55FD | GO | DPGF GO 5.4.3 (ens.). Durée estimée.
58 | 3 | [GO] Étêtage des fondations existantes à -1,00 m du niveau plateforme + évacuation | 3 jours | 57FD | GO | Limites de prestations 4.
59 | 3 | [GO] Relevé géomètre + plan de récolement des ouvrages enterrés, adaptation des fondations | 2 jours | 58FD | GO | Limites de prestations 4 ; CCTP GO 5.4.4.
60 | 3 | [GO] (OPTION 5.4.4) Purge des fondations profondes existantes (-80 cm sous niveau final) + remblai sablo-graveleux | 3 jours | 59FD | GO | DPGF GO 5.4.4 OPTIONNEL : mode de fondation existant inconnu. Mettre la durée à 0 si l'option n'est pas retenue.
61 | 2 | 5.2 Local source B2 et local GE
62 | 3 | [SPK] Dépose GMPD source B2 + équipements, tuyauteries aspiration/refoulement (démontage et livraison du GMPD démonté) | 3 jours | 50FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2 - GMPD).
63 | 3 | [SPK] Dépose des réseaux existants local GE | 2 jours | 50FD | SPK | Limites de prestations Travaux local GE.
64 | 3 | [GO] Dépose des pièces de scellement existantes local B2 + reprise des percements (DN300, DN200, DN150, échappement) | 3 jours | 62FD | GO | DPGF GO 5.8.2 ; Limites de prestations Travaux source B2.
65 | 3 | [GO] Démolition contrôlée réservation dalle basse et soubassement local GE (sciage, mise à nu des armatures) | 3 jours | 63FD | GO | DPGF GO 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE.
66 | 3 | [GO] Dépose pièce de scellement existante local GE + création du percement DN200 | 2 jours | 65FD | GO | Limites de prestations Travaux local GE.
67 | 1 | 6. FONDATIONS ET RADIER - CUVE B2
68 | 2 | [GO] Plateforme de travail pour pieux (portance EV2 > 50 MPa, géotextile) | 3 jours | 59FD;60FD | GO | Limites de prestations 4 ; DPGF GO 5.3.3.
69 | 2 | [GO] Épuisement des eaux / rabattement de nappe (nappe ~ 27,4 NGF) pendant les fondations | 24 jours | 68DD;83FF | GO | DPGF GO 5.3.7 ; CCTP GO 4.7.2 ; Limites de prestations 3. Hamac plateforme → coulage radier.
70 | 2 | [GO] Pieux à tarière creuse (amenée/repli du matériel, forage, armatures, béton) - ~20 à 25 u. à confirmer PEO | 5 jours | 68FD;24FD;59FD | GO | DPGF GO 5.5.1 (u) ; CCTP GO 5.5.1 ; G2PRO Fondasol. Hypothèse ~5 pieux/jour.
71 | 2 | [GO] Stockage sur polyane et évacuation des terres et boues de forage + nettoyage voies | 4 jours | 70DD+1 j | GO | DPGF GO 5.5.2 / 5.3.8.
72 | 2 | [GO] Essais et contrôle des pieux (DTU 13.2 / NF P94-262) | 2 jours | 70FD | GO | CCTP GO 5.5.1.
73 | 2 | [GO] Recépage des pieux | 2 jours | 70FD | GO | CCTP GO 5.5.1.
74 | 2 | [GO] Terrassement fouille radier + substitution remblais de portance + fond de forme (débord 1 m) | 3 jours | 73FD | GO | DPGF GO 5.3.5 / 5.3.6 (m³).
75 | 2 | [GO] Puisard de trop-plein de la cuve (terrassement, béton de propreté, grille circulable) | 3 jours | 74FD | GO | DPGF GO 5.6.6 ; CCTP GO 5.6.6.
76 | 2 | [GO] Béton de propreté (e >= 5 cm) sous radier | 1 jours | 74FD | GO | DPGF GO 5.5.3.
77 | 2 | [GO] Boucle de terre fond de fouille (câble nu 25 mm2, R <= 3 ohms) + attentes de terre cuve | 2 jours | 76FD | GO | DPGF GO 5.3.9 ; Limites de prestations 3 (boucle de terre du radier = GO).
78 | 2 | [GO] Pose massifs, platines et boîtes de réservation de pre-scellement (poteaux brise-vue) | 2 jours | 76FD;33FD | GO | DPGF GO 5.5.4.
79 | 2 | [GO] Couche de forme + sablon d'égalisation + film polyéthylène | 2 jours | 76FD | GO | CCTP GO 5.5.5.
80 | 2 | [GO] Pose et incorporation de la tuyauterie d'aspiration DN300 sous radier (fournie SPK) + validation implantation SPK/GO | 2 jours | 79FD;29FD;30FD | GO/SPK | Limites de prestations 4 : GO réalise, SPK accompagne (P) et valide l'implantation avant coulée.
81 | 2 | [GO] Drain périphérique / gestion des eaux autour du radier (si G2PRO l'impose) | 2 jours | 79FD | GO | Limites de prestations 4 (conditionnel).
82 | 2 | [GO] Ferraillage radier (TS + HA), attentes pieux, réservations, fourreaux, coffrage de rives et bêches périphériques | 5 jours | 80FD;78FD;77FD;81FD | GO | DPGF GO 5.5.5 (m³). Durée estimée (radier ~ Ø 14 m).
83 | 2 | [GO] Coulage du radier béton C25/30 XC2 XF1 (parement soigné, circulations brossées antidérapantes) | 1 jours | 82FD | GO | DPGF GO 5.5.5 ; CCTP GO 4.4.
84 | 2 | [GO] Durcissement du radier avant chargement de la cuve (délai à valider BET / bureau de contrôle) | 10 jours | 83FD | GO | Hypothèse 10 jours ouvrés. Passer à 20 jours si résistance à 28 j exigée.
85 | 1 | 7. RÉSERVE D'EAU AÉRIENNE B2 (620 m³)
86 | 2 | [SPK] Livraison cuve + équipements sur site, réception, stockage | 2 jours | 27FD;39FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
87 | 2 | [SPK] Implantation cuve, pose cornière de fixation, contrôle planéité | 1 jours | 84FD;86FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
88 | 2 | [SPK] Montage cuve boulonnée Ø 12,48 m x H 5,74 m | 10 jours | 87FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Réserve d'eau). Durée estimée.
89 | 2 | [SPK] Pose feutre géotextile + poche PVC (garantie décennale) | 3 jours | 88FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
90 | 2 | [SPK] Toit autoportant galvanisé, échelle à crinoline, plateforme, trappe cadenassable | 4 jours | 89FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
91 | 2 | [SPK] Équipements : trop-plein DN150, vidange DN80, remplissage/retour essai DN150 disconnecté, aspiration DN300 anti-vortex, jauge, épingle chauffante, chambre de disconnexion, alarmes | 5 jours | 89FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; Limites de prestations 4 (réserve aérienne y c. équipements).
92 | 2 | [GO] Joint ciment périphérique autour de la cornière de fixation de la cuve | 1 jours | 89FD | GO | DPGF GO 5.8.1 (ml) ; Limites de prestations 4.
93 | 2 | [SPK] Réseaux EU aériens : trop-plein et vidange (DN200), sorties à 1,00 m du nu cuve | 2 jours | 91FD | SPK | Limites de prestations 5 (Vidange - Eaux usées).
94 | 2 | [SPK] Clapet anti-pollution type EA sur arrivée eau de ville DN65 + vers EU + vanne de contre-barrage | 2 jours | 89FD;31FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
95 | 2 | [SPK] Remplissage de la cuve (<= 36 h) + test d'étanchéité | 3 jours | 91FD;90FD;92FD;94FD;111FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. (remplissage en 36 h maximum). Évacuation EU du trop-plein nécessaire.
96 | 1 | 8. RÉSEAUX ENTERRÉS / TRANCHÉES COMMUNES
97 | 2 | 8.1 Tranchée 1 - cuve B2 ↔ local source B2
98 | 3 | [VRD] Ouverture tranchée commune (~ 25 ml estimés) | 3 jours | 83FD;56FD;47FD | VRD | DPGF GO 5.6.1 (ml) ; Limites de prestations 5. Longueur estimée : à relever sur plan.
99 | 3 | [VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local B2 / réserve d'eau) + chambre de tirage | 2 jours | 98FD | VRD | DPGF GO 5.6.4 / 5.6.5 ; Limites de prestations 5 (Électricité).
100 | 3 | [SPK] Pose aspiration fonte DN300 + remplissage/retour essai DN150 (butées béton, tiges filetées) de la cuve à la pièce de scellement | 4 jours | 98FD;30FD;80FD;116FD | SPK | Limites de prestations 5 : tableau mentionne remplissage DN200 / retour essai DN150 (CCTP : DN150).
101 | 3 | [SPK] Épreuves hydrauliques des réseaux enterrés tranchée 1 | 1 jours | 100FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
102 | 3 | [VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 1 (95 % OPM) | 2 jours | 101FD;99FD | VRD | Limites de prestations 5 : remblaiement VRD après pose SPK.
103 | 2 | 8.2 Tranchée 2 - local source B2 ↔ local GE / source A
104 | 3 | [VRD] Ouverture tranchée commune (~ 60 ml estimés, sciage voirie lourde + espace vert) | 4 jours | 56FD;47FD | VRD | DPGF GO 5.6.1 / 5.3.2 ; Limites de prestations 5. Longueur estimée.
105 | 3 | [VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local GE / local B2) + chambre de tirage | 2 jours | 104FD | VRD | DPGF GO 5.6.4 / 5.6.5.
106 | 3 | [SPK] Pose refoulement fonte DN200 de la pièce de scellement B2 jusqu'au local GE (butées béton) | 5 jours | 104FD;30FD;116FD;117FD | SPK | Limites de prestations 5 (Liaison local B2 ↔ local GE).
107 | 3 | [SPK] Épreuves hydrauliques du refoulement enterré tranchée 2 | 1 jours | 106FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
108 | 3 | [VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 2 | 3 jours | 107FD;105FD | VRD | Limites de prestations 5.
109 | 2 | 8.3 Tranchée 3 - EU (puisard trop-plein → regard existant)
110 | 3 | [VRD] Tranchée + réseau de collecte extérieur EU PVC DN200 (puisard/vidange → regard existant), regard 500x500 | 4 jours | 75FD | VRD | DPGF GO 5.6.7 (ml) ; Limites de prestations 5.
111 | 3 | [VRD] Raccordement sur réseau EU existant (branchement), boîte de branchement, reprise des sorties EU à 1,00 m | 2 jours | 110FD;93FD | VRD | Limites de prestations 5.
112 | 3 | [VRD] Remblaiement et compactage tranchée EU | 1 jours | 111FD | VRD | Limites de prestations 5.
113 | 2 | 8.4 Électricité - réseaux enterrés
114 | 3 | [SPK] Réseau aérien + sortie fourreau à 1 m du nu bâtiment, câble TGBT → pénétration, câbles reports d'alarme (tirage) | 4 jours | 99FD;105FD;16FD | SPK | Limites de prestations 5 (Électricité).
115 | 1 | 9. LOCAL SOURCE B2 / LOCAL GE - SCELLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
116 | 2 | [GO] Pose nouvelles pièces de scellement local B2 (DN300, DN200, DN150, échappement), reprise mortier, étanchéité, calfeutrement | 3 jours | 64FD;29FD | GO | DPGF GO 5.8.3 ; Limites de prestations Travaux source B2.
117 | 2 | [GO] Pose nouvelle pièce de scellement refoulement DN200 local GE + calfeutrement | 2 jours | 66FD;29FD | GO | Limites de prestations Travaux local GE.
118 | 2 | [SPK] Fourniture et installation du nouveau GMPD B2 (équipements, échappement/silencieux, réservoir fuel 500 L double peau) | 6 jours | 28FD;116FD;62FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2). Durée estimée.
119 | 2 | [SPK] Tuyauteries DN300 aspiration / DN200 refoulement dans le local B2 + canne d'essai DN150 | 5 jours | 118FD;116FD;30FD | SPK | DPGF SPK 3.5.
120 | 2 | [SPK] Remplacement nourrice pressostatique source B2 + pressostats | 2 jours | 119FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Nourrices).
121 | 2 | [SPK] Étalonnage du débitmètre électromagnétique source B2 (écart > 5 %) | 1 jours | 119FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
122 | 2 | [SPK] Armoire de commande/démarrage GMPD, câblage, raccordement armoire générale | 3 jours | 118FD;16FD | SPK | DPGF SPK 3.17 ; CCTP SPK 3.5.4.
123 | 2 | [SPK] Ventilation mécanique avec clapet coupe-feu (sortie existante réutilisée) + calfeutrement coupe-feu des passages | 3 jours | 116FD | SPK | Limites de prestations Travaux local B2 ; DPGF SPK 3.4.1.
124 | 2 | [SPK] Sonde de température + thermostat reportés en alarme, BAES, prolongation protection sprinkleur dans l'entrée | 3 jours | 123FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
125 | 2 | [SPK] Affichages d'exploitation et étiquetage local B2 | 1 jours | 124FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
126 | 2 | [GO] Restauration couche de forme, dalle portée, soubassement et cuvelage local GE + durcisseur de dalle | 4 jours | 117FD;106FD | GO | DPGF GO 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE.
127 | 1 | 10. LOCAL SPRINKLEUR SOURCE A + POSTES
128 | 2 | [GO] Percement des voiles béton façade Nord : ventilation haute et basse + redressement des tableaux | 3 jours | 38FD;24FD;25FD | GO | DPGF GO 5.8.4 (m²) ; Limites de prestations Travaux local sprinkleur source A.
129 | 2 | [SPK] Fourniture et pose des grilles de ventilation haute et basse | 1 jours | 128FD;32FD | SPK | Limites de prestations 4.
130 | 2 | [SPK] Flocage de la toiture coupe-feu 1 h (local source A) | 3 jours | 38FD;17FD | SPK | Limites de prestations 4 ; DPGF SPK 3.4.1 (m²). Durée estimée.
131 | 2 | [SPK] Remplacement protection sprinkleur local A + postes (PC5 : CPE + vanne d'isolement, indicateur de passage d'eau), extension local eau glacée, gaine technique | 5 jours | 17FD;42FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1 ; CCTP SPK 3.6.1.
132 | 2 | [SPK] Sonde de température reportée en alarme + contacts anti-intrusion (portes local sprinkleur, atelier, TGBT) | 3 jours | 131FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
133 | 2 | [SPK] Armoire de répartition équipements annexes + disjoncteur depuis TGBT | 3 jours | 16FD;17FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
134 | 2 | [SPK] Affichages d'exploitation, étiquetage, BAPI, reprise peinture des canalisations du local | 3 jours | 131FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
135 | 1 | 11. SOURCES A / B1 / JOCKEY (après remise en service de la source B2)
136 | 2 | [SPK] Dépose électropompe source B1 + équipements et canalisations, consignation électricité, câbles neutralisés | 3 jours | 17FD;42FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B1).
137 | 2 | [SPK] Mise en place mesures compensatoires + raccordement provisoire pour coupure de la source A | 1 jours | 170FD | SPK | Limites de prestations 2 : coupures de sources ; B2 doit être revenue en service.
138 | 2 | [SPK] Remplacement électropompe source A (inclus nourrice pressostatique sources) | 3 jours | 137FD;31FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source A).
139 | 2 | [SPK] Remplacement pompe jockey + alimentation d'aspiration sur eau de ville | 2 jours | 137FD;31FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Pompe jockey).
140 | 2 | [SPK] Reprise tuyauteries aspiration et refoulement source A + vannes reportées en alarme | 3 jours | 138FD | SPK | DPGF SPK 3.5.
141 | 2 | [SPK] Remplacement armoire pompe jockey & source A + disjoncteur + câbles CR1 en amont coupure générale | 4 jours | 137FD;16FD | SPK | DPGF SPK 3.5.
142 | 2 | [SPK] Réserve 30 m³ : remplissage manuel, plaque descriptive, remplacement contact de niveau + report alarme + test | 2 jours | 137FD | SPK | DPGF SPK 3.5.
143 | 2 | [SPK] Dépose nourrice pressostatique (anciennes jockey, A, B1) + câbles | 1 jours | 138FD;136FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Nourrices).
144 | 2 | [SPK] Nouvelle canne d'essai source A (vannes reportées en alarme) | 2 jours | 140FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
145 | 2 | [SPK] Réglage des seuils de démarrage de chaque source (NF EN 12845) | 1 jours | 138FD;120FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; CCTP SPK 3.5.6.
146 | 2 | [SPK] Remise en service source A + levée des mesures compensatoires | 1 jours | 140FD;141FD;142FD;144FD;139FD;143FD;145FD | SPK | Limites de prestations 2.
147 | 1 | 12. POSTES DE CONTRÔLE (après retour des sources)
148 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC1 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 146FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
149 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC2 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 148FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
150 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC3 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 149FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
151 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC4 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 150FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
152 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC5 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 151FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
153 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC6 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 152FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
154 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC7 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 2 jours | 153FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC.
155 | 2 | [SPK] PC6 : dépose du vieux manomètre + remplacement du pressostat | 1 jours | 153FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1.
156 | 2 | [SPK] Contrôle visuel d'écoulement sur essai des PC + remplacement des gongs hydrauliques par une nourrice commune | 3 jours | 154FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1.
157 | 2 | [SPK] Bypass sur tous les postes de contrôle (7) avec vannes reportées en alarme | 7 jours | 154FD | SPK | DPGF SPK 3.6.2. ~1 j/PC.
158 | 2 | [SPK] Numérotation vannes barrage/test/vidange + schémas à jour sur colonnes montantes | 2 jours | 157FD;156FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1 (Remarque Q1) ; CCTP SPK 3.6.1.
159 | 1 | 13. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE, PEINTURE (SPK)
160 | 2 | [SPK] Armoire électrique locale équipements sprinkleurs (asservissement et protection) dans le local source | 4 jours | 16FD;133FD | SPK | DPGF SPK 3.17.
161 | 2 | [SPK] Fourniture, installation et câblage de tous les équipements sprinkleurs du local source | 5 jours | 160FD;122FD | SPK | DPGF SPK 3.17.
162 | 2 | [SPK] Raccordement des alimentations électriques du tableau d'alarme | 2 jours | 161FD | SPK | DPGF SPK 3.17.
163 | 2 | [SPK] Tresses de mise à la terre des équipements sprinkleurs + nourrice des postes (raccord boucle de terre du radier) | 2 jours | 77FD;91FD;140FD | SPK | Limites de prestations 3.
164 | 2 | [SPK] Report des alarmes créées (niveau réserve, vannes, températures, intrusion, CPE...) | 3 jours | 162FD;114FD;132FD;124FD | SPK | DPGF SPK 3.16.
165 | 2 | [SPK] Vérification de toutes les alarmes, existantes et créées | 2 jours | 164FD | SPK | DPGF SPK 3.16.
166 | 2 | [SPK] Peinture des réseaux apparents (y compris raccords mécaniques) | 3 jours | 140FD;119FD;134FD | SPK | DPGF SPK 3.18.
167 | 1 | 14. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET REMISE EN SERVICE B2 (SPK)
168 | 2 | [SPK] Épreuves hydrauliques des réseaux (locaux B2, cuve, canne d'essai) | 3 jours | 119FD;95FD | SPK | DPGF SPK 3.22 ; Limites de prestations 3 (essais hydrauliques = SPK).
169 | 2 | [SPK] Essais source B2 : GMPD (démarrage, débit 360 m³/h, pression), seuils, débitmètre, canne d'essai | 3 jours | 122FD;120FD;121FD;95FD;168FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
170 | 2 | [SPK] REMISE EN SERVICE SOURCE B2 + levée des mesures compensatoires (retour à l'état de protection) | 1 jours | 169FD;124FD;165FD | SPK | Jalon de fin d'indisponibilité de la source B2.
171 | 2 | [SPK] Identification du matériel et des réseaux (pochoir) | 3 jours | 166FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
172 | 2 | [SPK] Vérifications, tests et contrôles des postes de contrôle, alarmes et points F | 3 jours | 158FD;155FD;165FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
173 | 2 | [SPK] Vérifications et essais des différentes sources conservées (A, jockey) | 2 jours | 146FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
174 | 2 | [SPK] Pièces de rechange protection automatique incendie | 1 jours | 173FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
175 | 2 | [SPK] Levée des remarques du dernier rapport semestriel Q1 (+ remarques complémentaires) | 3 jours | 172FD;166FD;134FD | SPK | DPGF SPK 3.11. Durée estimée (provision 3 %).
176 | 2 | [SPK] Mise en service, séance de formation et d'instruction exploitant | 2 jours | 172FD;173FD;171FD;174FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
177 | 2 | [SPK] DOE lot sprinklage (plans de récolement, notices, PV d'essais) | 5 jours | 176FD;175FD | SPK | DPGF SPK 3.1.2 ; Limites de prestations 3 (DOE chacun pour son lot).
178 | 1 | 15. BRISE-VUE : CHARPENTE, BARDAGE BOIS, PORTE (après cuve et réseaux)
179 | 2 | [GO/CM] Montage charpente métallique brise-vue (poteaux, pannes, contreventement) + scellement définitif des ancrages | 6 jours | 90FD;91FD;34FD;102FD | GO | DPGF GO 5.7.1 ; Limites de prestations 4. CCTP GO 1 : cuve et réseaux avant brise-vue.
180 | 2 | [GO/Bardage] Sous-construction du bardage (profils oméga acier galvanisé sur poteaux) | 4 jours | 179FD | GO | DPGF GO 5.9.1 (m²). Durée estimée.
181 | 2 | [GO/Bardage] Lames de bardage bois douglas à claire-voie (espacement 20 mm), coupes à 45°, saturateur | 8 jours | 180FD;35FD | GO | DPGF GO 5.9.2 (m²). Hypothèse ~40 m²/jour.
182 | 2 | [GO] Pose porte d'accès cuve B2 (ferme-porte, barre anti-panique, serrure compatible site) | 1 jours | 180FD;36FD | GO | DPGF GO 5.9.3.
183 | 1 | 16. VOIRIES ET ESPACES VERTS - REMISE EN ÉTAT (VRD)
184 | 2 | [VRD] Remise en place des bordures béton (joints résistants UV et hydrocarbures) | 1 jours | 108FD;44FD | VRD | DPGF GO 5.10.3 (ml).
185 | 2 | [VRD] Réfection voie technique : reprofilage GNT 30 cm, géotextile cl.4, enrobé noir 5 cm au droit des réseaux | 4 jours | 184FD;102FD | VRD | DPGF GO 5.10.4 (m²) ; Limites de prestations 6.
186 | 2 | [VRD] Dépose des pistes d'accès chantier + évacuation + reprofilage | 2 jours | 181FD;182FD;112FD;126FD | VRD | CCTP GO 5.3.3.
187 | 2 | [VRD] Mouvements de terres, nivellement espaces verts + apport terre végétale 0,30 m mini | 3 jours | 186FD | VRD | Limites de prestations 6.
188 | 2 | [VRD] Préparation avant engazonnement (nettoyage, rotavator 0,20 m, amendements, réglage) | 2 jours | 187FD | VRD | DPGF GO 5.10.1.
189 | 2 | [VRD] Engazonnement (semis 3 kg/are, roulage, ratissage) - plantations gazon | 2 jours | 188FD | VRD | DPGF GO 5.10.2 (m²). Contrôle à 1 mois / tonte à 15 j hors planning.
190 | 2 | [VRD] Réfection des cheminements de chantier | 2 jours | 186FD | VRD | Limites de prestations 6.
191 | 2 | [VRD] Curage + contrôle caméra des réseaux EU en fin de travaux | 1 jours | 112FD;186FD | VRD | Limites de prestations 5.
192 | 1 | 17. FIN DE CHANTIER, DOE, RÉCEPTION PHASE 1
193 | 2 | [GO] Constat d'huissier contradictoire de fin de travaux | 1 jours | 189FD;190FD;185FD;191FD | GO | DPGF GO 5.1.1 ; CCTP GO 5.1.1.
194 | 2 | [GO] DOE lot GO/VRD : récolement ouvrages enterrés, PV essais béton/pieux, fiches techniques | 5 jours | 193FD;72FD | GO | Limites : DOE chacun pour son lot ; CCTP GO 2.3.7.
195 | 2 | [SPK] Nettoyage + repli du chantier : base vie, clôture, armoire de chantier, raccordements | 3 jours | 176FD;193FD;186FD | SPK | Limites de prestations 1 / 2.
196 | 2 | [MOA/MOE] Opérations préalables à la réception (OPR) Phase 1 | 2 jours | 177FD;194FD;195FD | MOA | Durée estimée.
197 | 2 | FIN PHASE 1 - Réception des travaux | 0 jour | 196FD | MOA
198 | 1 | 18. PRESTATIONS TRANSVERSES (hamacs - durées calées sur les tâches liées)
199 | 2 | [GO] Gestion des portails / accès de chantier (ouverture, fermeture, surveillance) | 152 jours | 38DD;193FF | GO | Limites de prestations 1 : GO phase 1 ; CCTP GO 5.1.3.
200 | 2 | [GO] Entretien et nettoyage des abords, accès et voies (permanent) | 152 jours | 38DD;193FF | GO | DPGF GO 5.1.11 ; CCTP GO 5.1.11.
201 | 2 | [GO/VRD] Homme trafic (voie pompier, arrivées/départs camions) - phases démolition à remise en état | 101 jours | 54DD;186FF | GO | DPGF GO 5.1.12 ; Limites de prestations 2 (chacun pour son lot).
202 | 2 | [SPK] Homme trafic - livraisons cuve, GMPD, fonte, levage | 16 jours | 86DD;118FF | SPK | Limites de prestations 2.
203 | 2 | [SPK] Encadrement de chantier + location nacelle / bungalow / container | 179 jours | 38DD;195FF | SPK | DPGF SPK Frais de chantier / 3.1.2.
204 | 2 | [GO] Bennes de chantier + évacuation gravats (part du lot) | 101 jours | 54DD;186FF | GO | DPGF GO 5.1.10.