## Tâches ATSI ajoutées
N° (planning mis à jour) | Chapitre | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs (N° du planning mis à jour) | Source / hypothèse
8 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Consignation source A + mesures compensatoires / raccordement provisoire (la B2 reste en service) | 1.0d | 03/11/2026 | 03/11/2026 | 3DD+1j | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 29 Consignation source A ; CCTP SPK 3.1.4 ; tableau de limites 2.
9 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Remplacement de l'électropompe source A (inclus nourrice pressostatique des sources) | 3.0d | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 8FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 30 ; DPGF SPK 3.5 (Source A). Durée estimée.
10 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Remplacement de la pompe jockey + alimentation d'aspiration sur eau de ville | 2.0d | 04/11/2026 | 05/11/2026 | 8FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 30 ; DPGF SPK 3.5 (Pompe jockey). Durée estimée.
11 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Remplacement de l'armoire pompe jockey et source A + disjoncteur + câbles CR1 depuis le TGBT | 3.0d | 04/11/2026 | 06/11/2026 | 8FD | DPGF SPK 3.5 (Source A). Durée estimée.
12 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Réserve source A (30 m³) : remplissage manuel, plaque descriptive, contact de niveau + report d'alarme | 1.0d | 04/11/2026 | 04/11/2026 | 8FD | DPGF SPK 3.5 (Réserve d'eau). Durée estimée.
13 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Reprise des tuyauteries d'aspiration et de refoulement source A + vannes reportées en alarme | 2.0d | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 9FD | DPGF SPK 3.5 (Source A). Durée estimée.
14 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Nouvelle canne d'essai source A (vannes reportées en alarme) | 1.0d | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 13FD | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
15 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Travaux des postes de contrôle : entretien triennal des 7 postes (un seul poste hors service à la fois) | 5.0d | 04/11/2026 | 10/11/2026 | 8FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 31 Travaux postes de contrôle (10 jours au total) ; DPGF SPK 3.6.1. Réseau en eau chaque fin de semaine.
16 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Postes de contrôle : bypass sur les 7 postes + vannes reportées en alarme | 3.0d | 12/11/2026 | 16/11/2026 | 15FD | DPGF SPK 3.6.2.
17 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Postes de contrôle : contrôle visuel d'écoulement, gongs remplacés par une nourrice commune, manomètre et pressostat du PC6 | 2.0d | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 15FD | DPGF SPK 3.6.1.
18 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] Postes de contrôle : numérotation des vannes de barrage/test/vidange + schémas à jour sur colonnes montantes | 2.0d | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 16FD;17FD | DPGF SPK 3.6.1 ; CCTP SPK 3.6.1.
19 | 2. SOURCE A + POSTES DE CONTRÔLE - REMISE EN SERVICE AVANT CONSIGNATION DE LA B2 (ATSI) | [ATSI] MISE EN SERVICE ET ESSAI SOURCE A + levée des mesures compensatoires - AVANT consignation de la B2 | 1.0d | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 9FD;10FD;11FD;12FD;13FD;14FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 32 Mise en service et essai source A. Les postes de contrôle (a8 à a11) tournent en parallèle sans conditionner la vidange de la B2.
30 | 4. DÉPOSES ET DÉMOLITIONS - SOURCE B2 | [ATSI] Dépose de la source B1 (électropompe + équipements/canalisations, consignation électrique, câbles neutralisés) | 2.0d | 20/11/2026 | 23/11/2026 | 28FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 36 Dépose source B1 (après n° 35 dépose source B2) ; DPGF SPK 3.5 (Source B1).
31 | 4. DÉPOSES ET DÉMOLITIONS - SOURCE B2 | [ATSI] Dépose de la nourrice pressostatique (anciennes jockey, A, B1) + câbles | 1.0d | 24/11/2026 | 24/11/2026 | 30FD | DPGF SPK 3.5 (Nourrices pressostatiques).
61 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Réservoir fuel double peau 500 L + pistolet de remplissage (local B2) | 1.0d | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 60FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 37 Travaux local source B2 (GMPD et équipements associés) ; DPGF SPK 3.5.
62 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Armoire de commande/démarrage du GMPD + câblage + raccordement à l'armoire générale | 3.0d | 04/12/2026 | 08/12/2026 | 60FD | DPGF SPK 3.17 ; CCTP SPK 3.5.4. Durée estimée.
63 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Nourrice pressostatique source B2 + pressostats | 1.0d | 04/12/2026 | 04/12/2026 | 60FD | DPGF SPK 3.5 (Nourrices pressostatiques).
64 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Tuyauterie de la canne d'essai DN150 (refoulement GMPD → pièce de scellement) + étalonnage du débitmètre | 2.0d | 04/12/2026 | 07/12/2026 | 60FD | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
65 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Ventilation mécanique + clapet coupe-feu (sortie existante réutilisée) + calfeutrement coupe-feu des passages | 2.0d | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 57FD | DPGF SPK 3.4.1 ; tableau de limites 4 (calfeutrement coupe-feu = SPK).
66 | 6. LOCAL B2, LOCAL GE ET LOCAL SPRINKLEUR - SCELLEMENTS | [ATSI] Sonde de température + thermostat reportés en alarme, BAES, protection sprinkleur de l'entrée, affichages du local B2 | 2.0d | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 65FD | DPGF SPK 3.4.1.
85 | 7. TRANCHÉES COMMUNES ET RÉSEAUX ENTERRÉS | [ATSI] Remplacement du réseau aérien DN200 de l'arrivée enterrée jusqu'à la nourrice des postes (local A) | 3.0d | 14/12/2026 | 16/12/2026 | 84FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 39 Pose réseaux enterrés SPK ; DPGF SPK 3.5 (Réseaux enterrés).
86 | 7. TRANCHÉES COMMUNES ET RÉSEAUX ENTERRÉS | [ATSI] Tirage des câbles TGBT → pénétration et reports d'alarme dans les fourreaux d'EIFFAGE | 3.0d | 05/01/2027 | 07/01/2027 | 79FD;83FD | Tableau de limites 5 (Électricité) ; DPGF SPK 3.17.
95 | 8. CUVE B2 620 m³ (SPK) - INTERFACES | [ATSI] Clapet anti-pollution type EA sur l'arrivée eau de ville DN65 + vers EU + vanne de contre-barrage | 1.0d | 18/01/2027 | 18/01/2027 | 94FD | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai). Nécessaire au remplissage de la cuve.
117 | 11. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE ET PEINTURE (ATSI) | [ATSI] Armoire électrique du local source + câblage des équipements sprinkleurs + raccordement du tableau d'alarme | 5.0d | 13/11/2026 | 19/11/2026 | 72FD | DPGF SPK 3.17. Durée estimée.
118 | 11. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE ET PEINTURE (ATSI) | [ATSI] Tresses de mise à la terre des équipements + nourrice des postes (raccord à la boucle de terre du radier EIFFAGE) | 2.0d | 25/01/2027 | 26/01/2027 | 48FD;96FD | DPGF SPK 3.17 ; tableau de limites 3.
119 | 11. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE ET PEINTURE (ATSI) | [ATSI] Report des alarmes créées + vérification de toutes les alarmes | 3.0d | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 117FD;66FD;75FD | DPGF SPK 3.16.
120 | 11. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE ET PEINTURE (ATSI) | [ATSI] Peinture des réseaux apparents (raccords mécaniques compris) | 3.0d | 17/12/2026 | 21/12/2026 | 13FD;73FD;85FD | DPGF SPK 3.18.
122 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Réglage des seuils de démarrage des sources (NF EN 12845) + essais des sources conservées | 2.0d | 02/02/2027 | 03/02/2027 | 99FD | Ordre repris du calendrier prévisionnel (lot SPK) - n° 40 Mise en service et essai source B2 ; DPGF SPK 3.5 et 3.22.
123 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Identification du matériel et des réseaux (pochoir) + étiquetage | 2.0d | 22/12/2026 | 23/12/2026 | 120FD | DPGF SPK 3.22 ; CCTP SPK 3.19.
124 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Vérifications, tests et contrôles des postes de contrôle, alarmes et points F | 3.0d | 07/12/2026 | 09/12/2026 | 18FD;119FD | DPGF SPK 3.22.
125 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Levée des remarques du dernier rapport semestriel Q1 (+ remarques complémentaires) | 3.0d | 10/12/2026 | 14/12/2026 | 124FD | DPGF SPK 3.11. Durée estimée.
126 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Mise en service, séance de formation et d'instruction + pièces de rechange | 2.0d | 04/02/2027 | 05/02/2027 | 122FD;123FD;124FD | DPGF SPK 3.22.
127 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] DOE du lot sprinklage (plans de récolement, notices, PV d'essais) | 4.0d | 08/02/2027 | 11/02/2027 | 125FD;126FD | DPGF SPK 3.1.2 ; tableau de limites 3 (DOE chacun pour son lot).
128 | 12. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET DOE (ATSI) | [ATSI] Nettoyage + repli de la base vie et de la clôture ATSI | 2.0d | 08/02/2027 | 09/02/2027 | 126FD | Tableau de limites 1 et 2.