## Planning
ID | Niveau hiérarchique | Nom | Durée | Prédécesseurs | Lot | Source / hypothèse
1 | 1 | 1. JALONS
2 | 2 | DÉMARRAGE PHASE 1 (OS) - date modifiable via Informations sur le projet | 0 jour |  | MOA | Modifier la date de début du projet : tout le planning se décalé automatiquement.
3 | 1 | 2. INSTALLATION DE CHANTIER
4 | 2 | [SPK] Clôture de chantier, panneau de chantier, signalisation | 2 jours | 2FD | SPK | Limites de prestations 1 ; CCTP GO 5.1.3-5.1.5. Démarrage conditionné au dossier GN13.
5 | 2 | [SPK] Base vie (25 pers., 2 bungalows réunion, ~100 m² stockage SPK) commune aux lots | 2 jours | 4FD | SPK | Limites de prestations 1 ; CCTP SPK 1.19. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
6 | 2 | [SPK] Raccordement fluides + évacuation de la base vie (eau, électricité, fosse toutes eaux) | 2 jours | 5FD | SPK | Limites de prestations 1 ; DPGF GO 5.1.6 (abonnements MOA). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
7 | 2 | [SPK] Armoire électrique de chantier + point d'eau près de la zone cuve | 1 jours | 5FD | SPK | Limites de prestations 1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
8 | 2 | [SPK] Protection par bachage des équipements commerciaux et techniques existants | 1 jours | 4FD | SPK | Limites de prestations 2 ; CCTP SPK 3.1.6.
9 | 2 | [GO] Pistes d'accès engins + plateforme de circulation sur géotextile classe 5 | 3 jours | 4FD | GO | DPGF GO 5.3.3 ; Limites de prestations 1 (si nécessaire). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
10 | 2 | [GO] Dépose et stockage des bordures béton (réemploi en fin de chantier) | 1 jours | 4FD | GO | DPGF GO 5.3.4.
11 | 1 | 3. PHASAGE - DÉVOIEMENTS ET MISE HORS SERVICE SOURCE B2
12 | 2 | [GO] Piquetage/marquage et reconnaissance des réseaux existants dans l'emprise (DN100 AEP, DN150 incendie, EU/EV/EP/électricité/fibre) | 1 jours | 4FD | GO | CCTP GO 5.6.2 ; Limites de prestations 1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
13 | 2 | [GO] Dévoiement réseau incendie DN150 + alimentation AEP/arrosage DN100 hors emprise radier (essais, DOE) | 6 jours | 12FD | GO | DPGF GO 5.6.2 ; Limites de prestations 1. Continuité du réseau incendie à maintenir (coupure ponctuelle validée MOA). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
14 | 2 | [VRD] Dévoiement EU / EV / EP / électricité / fibre / arrosage si nécessaire (relevé NCA) | 2 jours | 12FD | VRD | Limites de prestations 1 (si nécessaire). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
15 | 2 | [SPK] Raccordements provisoires pour maintien de la protection sprinkleur de l'établissement | 3 jours | 4FD | SPK | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 ; CCTP SPK 3.1.4. Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
16 | 2 | [SPK] Consignation + vidange cuve source B2 et réseaux associés (mesures compensatoires actives) | 2 jours | 15FD;112FD | SPK | Limites de prestations 1/2. Décalage 25 jours ouvrés = 5 semaines de préavis gardiennage.
17 | 2 | [SPK/MOA] Mesures compensatoires (renfort sécurité) + gardiennage pendant l'indisponibilité de la source B2 | 57 jours | 16DD;136FF | SPK/MOA | Limites de prestations 2 ; DPGF SPK 3.1.4 / 3.1.5. Hamac : durée = vidange → remise en service B2.
18 | 1 | 4. DÉPOSES ET DÉMOLITIONS - SOURCE B2 / LOCAUX
19 | 2 | 4.1 Cuve B2 et enclos brise-vue
20 | 3 | [GO] Dépose brise-vue bois + charpente métallique support + grille d'accès/porte grillagée (évacuation) | 3 jours | 4FD;9FD | GO | DPGF GO 5.4.1 ; Limites de prestations 4 / Travaux réserves d'eau B2. Fait avant la vidange pour réduire l'indisponibilité. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
21 | 3 | [SPK] Dépose et évacuation de la réserve source B existante + équipements et réseaux associés | 4 jours | 16FD;20FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; CCTP GO 5.4.2 (par lot SPK). Durée estimée (cuve acier 405 m³). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
22 | 3 | [VRD] Dépose des réseaux existants cuve B2 → local B2 → local A/GE (terrassement, évacuation, remblaiement) | 3 jours | 21FD;16FD | VRD | DPGF GO 5.6.3 ; Limites de prestations 1 (dépose réseaux depuis cuve B2 jusqu'au local source A et B2 = VRD). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
23 | 3 | [GO] Démolition du radier existant + évacuation des gravats (maîtrise poussières) | 3 jours | 21FD;13FD | GO | DPGF GO 5.4.3 (ens.). Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
24 | 3 | [GO] Étêtage des fondations existantes à -1,00 m du niveau plateforme + évacuation | 2 jours | 23DD+1 j | GO | Limites de prestations 4. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
25 | 3 | [GO] Relevé géomètre + plan de récolement des ouvrages enterrés, adaptation des fondations | 1 jours | 24FD | GO | Limites de prestations 4 ; CCTP GO 5.4.4. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
26 | 3 | [GO] (OPTION 5.4.4) Purge des fondations profondes existantes (-80 cm sous niveau final) + remblai sablo-graveleux | 2 jours | 25FD | GO | DPGF GO 5.4.4 OPTIONNEL : mode de fondation existant inconnu. Mettre la durée à 0 si l'option n'est pas retenue. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
27 | 2 | 4.2 Local source B2 et local GE
28 | 3 | [SPK] Dépose GMPD source B2 + équipements, tuyauteries aspiration/refoulement (démontage et livraison du GMPD démonté) | 2 jours | 16FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2 - GMPD). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
29 | 3 | [SPK] Dépose des réseaux existants local GE | 1 jours | 16FD | SPK | Limites de prestations Travaux local GE. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
30 | 3 | [GO] Dépose des pièces de scellement existantes local B2 + reprise des percements (DN300, DN200, DN150, échappement) | 2 jours | 28FD | GO | DPGF GO 5.8.2 ; Limites de prestations Travaux source B2. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
31 | 3 | [GO] Démolition contrôlée réservation dalle basse et soubassement local GE (sciage, mise à nu des armatures) | 2 jours | 29FD | GO | DPGF GO 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
32 | 3 | [GO] Dépose pièce de scellement existante local GE + création du percement DN200 | 1 jours | 31FD | GO | Limites de prestations Travaux local GE. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
33 | 1 | 5. FONDATIONS ET RADIER - CUVE B2
34 | 2 | [GO] Plateforme de travail pour pieux (portance EV2 > 50 MPa, géotextile) | 2 jours | 25FD;26FD | GO | Limites de prestations 4 ; DPGF GO 5.3.3. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
35 | 2 | [GO] Épuisement des eaux / rabattement de nappe (nappe ~ 27,4 NGF) pendant les fondations | 17 jours | 34DD;49FF | GO | DPGF GO 5.3.7 ; CCTP GO 4.7.2 ; Limites de prestations 3. Hamac plateforme → coulage radier.
36 | 2 | [GO] Pieux à tarière creuse (amenée/repli du matériel, forage, armatures, béton) - ~20 à 25 u. à confirmer PEO | 4 jours | 34FD | GO | DPGF GO 5.5.1 (u) ; CCTP GO 5.5.1 ; G2PRO Fondasol. Hypothèse ~5 pieux/jour. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
37 | 2 | [GO] Stockage sur polyane et évacuation des terres et boues de forage + nettoyage voies | 3 jours | 36DD+1 j | GO | DPGF GO 5.5.2 / 5.3.8. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
38 | 2 | [GO] Essais et contrôle des pieux (DTU 13.2 / NF P94-262) | 2 jours | 36FD | GO | CCTP GO 5.5.1.
39 | 2 | [GO] Recépage des pieux | 1 jours | 36FD | GO | CCTP GO 5.5.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
40 | 2 | [GO] Terrassement fouille radier + substitution remblais de portance + fond de forme (débord 1 m) | 2 jours | 39FD | GO | DPGF GO 5.3.5 / 5.3.6 (m³). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
41 | 2 | [GO] Puisard de trop-plein de la cuve (terrassement, béton de propreté, grille circulable) | 2 jours | 40FD | GO | DPGF GO 5.6.6 ; CCTP GO 5.6.6. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
42 | 2 | [GO] Béton de propreté (e >= 5 cm) sous radier | 1 jours | 40FD | GO | DPGF GO 5.5.3.
43 | 2 | [GO] Boucle de terre fond de fouille (câble nu 25 mm2, R <= 3 ohms) + attentes de terre cuve | 1 jours | 42FD | GO | DPGF GO 5.3.9 ; Limites de prestations 3 (boucle de terre du radier = GO). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
44 | 2 | [GO] Pose massifs, platines et boîtes de réservation de pre-scellement (poteaux brise-vue) | 1 jours | 42FD | GO | DPGF GO 5.5.4. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
45 | 2 | [GO] Couche de forme + sablon d'égalisation + film polyéthylène | 1 jours | 42FD | GO | CCTP GO 5.5.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
46 | 2 | [GO] Pose et incorporation de la tuyauterie d'aspiration DN300 sous radier (fournie SPK) + validation implantation SPK/GO | 1 jours | 45FD | GO/SPK | Limites de prestations 4 : GO réalise, SPK accompagne (P) et valide l'implantation avant coulée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
47 | 2 | [GO] Drain périphérique / gestion des eaux autour du radier (si G2PRO l'impose) | 1 jours | 45FD | GO | Limites de prestations 4 (conditionnel). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
48 | 2 | [GO] Ferraillage radier (TS + HA), attentes pieux, réservations, fourreaux, coffrage de rives et bêches périphériques | 4 jours | 46FD;44FD;43FD;47FD | GO | DPGF GO 5.5.5 (m³). Durée estimée (radier ~ Ø 14 m). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
49 | 2 | [GO] Coulage du radier béton C25/30 XC2 XF1 (parement soigné, circulations brossées antidérapantes) | 1 jours | 48FD | GO | DPGF GO 5.5.5 ; CCTP GO 4.4.
50 | 2 | [GO] Durcissement du radier avant chargement de la cuve (délai à valider BET / bureau de contrôle) | 7 jours | 49FD | GO | Hypothèse 10 jours ouvrés. Passer à 20 jours si résistance à 28 j exigée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
51 | 1 | 6. RÉSERVE D'EAU AÉRIENNE B2 (620 m³)
52 | 2 | [SPK] Livraison cuve + équipements sur site, réception, stockage | 2 jours | 49FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
53 | 2 | [SPK] Implantation cuve, pose cornière de fixation, contrôle planéité | 1 jours | 50FD;52FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b.
54 | 2 | [SPK] Montage cuve boulonnée Ø 12,48 m x H 5,74 m | 6 jours | 53FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Réserve d'eau). Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
55 | 2 | [SPK] Pose feutre géotextile + poche PVC (garantie décennale) | 2 jours | 54FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
56 | 2 | [SPK] Toit autoportant galvanisé, échelle à crinoline, plateforme, trappe cadenassable | 3 jours | 55FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
57 | 2 | [SPK] Équipements : trop-plein DN150, vidange DN80, remplissage/retour essai DN150 disconnecté, aspiration DN300 anti-vortex, jauge, épingle chauffante, chambre de disconnexion, alarmes | 3 jours | 55FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; Limites de prestations 4 (réserve aérienne y c. équipements). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
58 | 2 | [GO] Joint ciment périphérique autour de la cornière de fixation de la cuve | 1 jours | 55FD | GO | DPGF GO 5.8.1 (ml) ; Limites de prestations 4.
59 | 2 | [SPK] Réseaux EU aériens : trop-plein et vidange (DN200), sorties à 1,00 m du nu cuve | 1 jours | 57FD | SPK | Limites de prestations 5 (Vidange - Eaux usées). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
60 | 2 | [SPK] Clapet anti-pollution type EA sur arrivée eau de ville DN65 + vers EU + vanne de contre-barrage | 1 jours | 55FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
61 | 2 | [SPK] Remplissage de la cuve (<= 36 h) + test d'étanchéité | 2 jours | 57FD;56FD;58FD;60FD;77FD | SPK | CCTP SPK 3.5.4 b. (remplissage en 36 h maximum). Évacuation EU du trop-plein nécessaire. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
62 | 1 | 7. RÉSEAUX ENTERRÉS / TRANCHÉES COMMUNES
63 | 2 | 7.1 Tranchée 1 - cuve B2 ↔ local source B2
64 | 3 | [VRD] Ouverture tranchée commune (~ 25 ml estimés) | 2 jours | 49FD;22FD;13FD | VRD | DPGF GO 5.6.1 (ml) ; Limites de prestations 5. Longueur estimée : à relever sur plan. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
65 | 3 | [VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local B2 / réserve d'eau) + chambre de tirage | 1 jours | 64FD | VRD | DPGF GO 5.6.4 / 5.6.5 ; Limites de prestations 5 (Électricité). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
66 | 3 | [SPK] Pose aspiration fonte DN300 + remplissage/retour essai DN150 (butées béton, tiges filetées) de la cuve à la pièce de scellement | 3 jours | 64FD;46FD;82FD | SPK | Limites de prestations 5 : tableau mentionne remplissage DN200 / retour essai DN150 (CCTP : DN150). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
67 | 3 | [SPK] Épreuves hydrauliques des réseaux enterrés tranchée 1 | 1 jours | 66FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
68 | 3 | [VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 1 (95 % OPM) | 2 jours | 67FD;65FD | VRD | Limites de prestations 5 : remblaiement VRD après pose SPK.
69 | 2 | 7.2 Tranchée 2 - local source B2 ↔ local GE / source A
70 | 3 | [VRD] Ouverture tranchée commune (~ 60 ml estimés, sciage voirie lourde + espace vert) | 3 jours | 22FD;13FD | VRD | DPGF GO 5.6.1 / 5.3.2 ; Limites de prestations 5. Longueur estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
71 | 3 | [VRD] Fourreaux électriques 2 x Ø90 (local GE / local B2) + chambre de tirage | 1 jours | 70FD | VRD | DPGF GO 5.6.4 / 5.6.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
72 | 3 | [SPK] Pose refoulement fonte DN200 de la pièce de scellement B2 jusqu'au local GE (butées béton) | 4 jours | 70FD;82FD;83FD | SPK | Limites de prestations 5 (Liaison local B2 ↔ local GE). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
73 | 3 | [SPK] Épreuves hydrauliques du refoulement enterré tranchée 2 | 1 jours | 72FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
74 | 3 | [VRD] Grillage avertisseur + remblaiement et compactage tranchée 2 | 3 jours | 73FD;71FD | VRD | Limites de prestations 5.
75 | 2 | 7.3 Tranchée 3 - EU (puisard trop-plein → regard existant)
76 | 3 | [VRD] Tranchée + réseau de collecte extérieur EU PVC DN200 (puisard/vidange → regard existant), regard 500x500 | 3 jours | 41FD | VRD | DPGF GO 5.6.7 (ml) ; Limites de prestations 5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
77 | 3 | [VRD] Raccordement sur réseau EU existant (branchement), boîte de branchement, reprise des sorties EU à 1,00 m | 1 jours | 76FD;59FD | VRD | Limites de prestations 5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
78 | 3 | [VRD] Remblaiement et compactage tranchée EU | 1 jours | 77FD | VRD | Limites de prestations 5.
79 | 2 | 7.4 Électricité - réseaux enterrés
80 | 3 | [SPK] Réseau aérien + sortie fourreau à 1 m du nu bâtiment, câble TGBT → pénétration, câbles reports d'alarme (tirage) | 3 jours | 65FD;71FD | SPK | Limites de prestations 5 (Électricité). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
81 | 1 | 8. LOCAL SOURCE B2 / LOCAL GE - SCELLEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
82 | 2 | [GO] Pose nouvelles pièces de scellement local B2 (DN300, DN200, DN150, échappement), reprise mortier, étanchéité, calfeutrement | 2 jours | 30FD | GO | DPGF GO 5.8.3 ; Limites de prestations Travaux source B2. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
83 | 2 | [GO] Pose nouvelle pièce de scellement refoulement DN200 local GE + calfeutrement | 1 jours | 32FD | GO | Limites de prestations Travaux local GE. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
84 | 2 | [SPK] Fourniture et installation du nouveau GMPD B2 (équipements, échappement/silencieux, réservoir fuel 500 L double peau) | 5 jours | 82FD;28FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B2). Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
85 | 2 | [SPK] Tuyauteries DN300 aspiration / DN200 refoulement dans le local B2 + canne d'essai DN150 | 4 jours | 84FD;82FD | SPK | DPGF SPK 3.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
86 | 2 | [SPK] Remplacement nourrice pressostatique source B2 + pressostats | 1 jours | 85FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Nourrices). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
87 | 2 | [SPK] Étalonnage du débitmètre électromagnétique source B2 (écart > 5 %) | 1 jours | 85FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai).
88 | 2 | [SPK] Armoire de commande/démarrage GMPD, câblage, raccordement armoire générale | 3 jours | 84FD | SPK | DPGF SPK 3.17 ; CCTP SPK 3.5.4.
89 | 2 | [SPK] Ventilation mécanique avec clapet coupe-feu (sortie existante réutilisée) + calfeutrement coupe-feu des passages | 2 jours | 82FD | SPK | Limites de prestations Travaux local B2 ; DPGF SPK 3.4.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
90 | 2 | [SPK] Sonde de température + thermostat reportés en alarme, BAES, prolongation protection sprinkleur dans l'entrée | 2 jours | 89FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
91 | 2 | [SPK] Affichages d'exploitation et étiquetage local B2 | 1 jours | 90FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1.
92 | 2 | [GO] Restauration couche de forme, dalle portée, soubassement et cuvelage local GE + durcisseur de dalle | 3 jours | 83FD;72FD | GO | DPGF GO 5.8.5 ; Limites de prestations Travaux local GE. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
93 | 1 | 9. LOCAL SPRINKLEUR SOURCE A + POSTES
94 | 2 | [GO] Percement des voiles béton façade Nord : ventilation haute et basse + redressement des tableaux | 2 jours | 4FD | GO | DPGF GO 5.8.4 (m²) ; Limites de prestations Travaux local sprinkleur source A. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
95 | 2 | [SPK] Fourniture et pose des grilles de ventilation haute et basse | 1 jours | 94FD | SPK | Limites de prestations 4.
96 | 2 | [SPK] Flocage de la toiture coupe-feu 1 h (local source A) | 2 jours | 4FD | SPK | Limites de prestations 4 ; DPGF SPK 3.4.1 (m²). Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
97 | 2 | [SPK] Remplacement protection sprinkleur local A + postes (PC5 : CPE + vanne d'isolement, indicateur de passage d'eau), extension local eau glacée, gaine technique | 4 jours | 8FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1 ; CCTP SPK 3.6.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
98 | 2 | [SPK] Sonde de température reportée en alarme + contacts anti-intrusion (portes local sprinkleur, atelier, TGBT) | 2 jours | 97FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
99 | 2 | [SPK] Armoire de répartition équipements annexes + disjoncteur depuis TGBT | 2 jours | 4FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
100 | 2 | [SPK] Affichages d'exploitation, étiquetage, BAPI, reprise peinture des canalisations du local | 2 jours | 97FD | SPK | DPGF SPK 3.4.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
101 | 1 | 10. SOURCES A / B1 / JOCKEY (AVANT vidange B2 - la B2 reste en service pendant ces travaux)
102 | 2 | [SPK] Dépose électropompe source B1 + équipements et canalisations, consignation électricité, câbles neutralisés | 2 jours | 8FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source B1). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
103 | 2 | [SPK] Mise en place mesures compensatoires + raccordement provisoire pour coupure de la source A | 1 jours | 8FD | SPK | Limites de prestations 2 : coupures de sources ; B2 doit être revenue en service.
104 | 2 | [SPK] Remplacement électropompe source A (inclus nourrice pressostatique sources) | 3 jours | 103FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Source A).
105 | 2 | [SPK] Remplacement pompe jockey + alimentation d'aspiration sur eau de ville | 2 jours | 103FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Pompe jockey).
106 | 2 | [SPK] Reprise tuyauteries aspiration et refoulement source A + vannes reportées en alarme | 2 jours | 104FD | SPK | DPGF SPK 3.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
107 | 2 | [SPK] Remplacement armoire pompe jockey & source A + disjoncteur + câbles CR1 en amont coupure générale | 3 jours | 103FD | SPK | DPGF SPK 3.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
108 | 2 | [SPK] Réserve 30 m³ : remplissage manuel, plaque descriptive, remplacement contact de niveau + report alarme + test | 1 jours | 103FD | SPK | DPGF SPK 3.5. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
109 | 2 | [SPK] Dépose nourrice pressostatique (anciennes jockey, A, B1) + câbles | 1 jours | 104FD;102FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Nourrices).
110 | 2 | [SPK] Nouvelle canne d'essai source A (vannes reportées en alarme) | 1 jours | 106FD | SPK | DPGF SPK 3.5 (Systèmes d'essai). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
111 | 2 | [SPK] Réglage des seuils de démarrage de chaque source (NF EN 12845) | 1 jours | 104FD | SPK | DPGF SPK 3.5 ; CCTP SPK 3.5.6.
112 | 2 | [SPK] Remise en service source A + levée des mesures compensatoires | 1 jours | 106FD;107FD;108FD;110FD;105FD;109FD;111FD | SPK | Limites de prestations 2.
113 | 1 | 11. POSTES DE CONTRÔLE (après retour de la source A, B2 vidangée : mesures compensatoires)
114 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC1 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 112FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
115 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC2 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 114FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
116 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC3 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 115FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
117 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC4 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 116FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
118 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC5 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 117FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
119 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC6 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 118FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
120 | 2 | [SPK] Entretien triennal poste de contrôle PC7 (démontage, joints, clapet compensateur, essai réel point F) | 1 jours | 119FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. Un seul PC hors service à la fois ; réseau en eau chaque fin de semaine (CCTP 3.1.4). Durée estimée 2 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
121 | 2 | [SPK] PC6 : dépose du vieux manomètre + remplacement du pressostat | 1 jours | 119FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1.
122 | 2 | [SPK] Contrôle visuel d'écoulement sur essai des PC + remplacement des gongs hydrauliques par une nourrice commune | 2 jours | 120FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
123 | 2 | [SPK] Bypass sur tous les postes de contrôle (7) avec vannes reportées en alarme | 4 jours | 120FD | SPK | DPGF SPK 3.6.2. ~1 j/PC. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
124 | 2 | [SPK] Numérotation vannes barrage/test/vidange + schémas à jour sur colonnes montantes | 1 jours | 123FD;122FD | SPK | DPGF SPK 3.6.1 (Remarque Q1) ; CCTP SPK 3.6.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
125 | 1 | 12. ÉLECTRICITÉ, ALARMES, MISE À LA TERRE, PEINTURE (SPK)
126 | 2 | [SPK] Armoire électrique locale équipements sprinkleurs (asservissement et protection) dans le local source | 3 jours | 99FD | SPK | DPGF SPK 3.17. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
127 | 2 | [SPK] Fourniture, installation et câblage de tous les équipements sprinkleurs du local source | 3 jours | 126FD;88FD | SPK | DPGF SPK 3.17. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
128 | 2 | [SPK] Raccordement des alimentations électriques du tableau d'alarme | 1 jours | 127FD | SPK | DPGF SPK 3.17. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
129 | 2 | [SPK] Tresses de mise à la terre des équipements sprinkleurs + nourrice des postes (raccord boucle de terre du radier) | 1 jours | 43FD;57FD;106FD | SPK | Limites de prestations 3. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
130 | 2 | [SPK] Report des alarmes créées (niveau réserve, vannes, températures, intrusion, CPE...) | 2 jours | 128FD;80FD;98FD;90FD | SPK | DPGF SPK 3.16. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
131 | 2 | [SPK] Vérification de toutes les alarmes, existantes et créées | 1 jours | 130FD | SPK | DPGF SPK 3.16. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
132 | 2 | [SPK] Peinture des réseaux apparents (y compris raccords mécaniques) | 2 jours | 106FD;85FD;100FD | SPK | DPGF SPK 3.18. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
133 | 1 | 13. ESSAIS, MISE EN SERVICE ET REMISE EN SERVICE B2 (SPK)
134 | 2 | [SPK] Épreuves hydrauliques des réseaux (locaux B2, cuve, canne d'essai) | 2 jours | 85FD;61FD | SPK | DPGF SPK 3.22 ; Limites de prestations 3 (essais hydrauliques = SPK). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
135 | 2 | [SPK] Essais source B2 : GMPD (démarrage, débit 360 m³/h, pression), seuils, débitmètre, canne d'essai | 2 jours | 88FD;86FD;87FD;61FD;134FD | SPK | DPGF SPK 3.22. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
136 | 2 | [SPK] REMISE EN SERVICE SOURCE B2 + levée des mesures compensatoires (retour à l'état de protection) | 1 jours | 135FD;90FD;131FD | SPK | Jalon de fin d'indisponibilité de la source B2.
137 | 2 | [SPK] Identification du matériel et des réseaux (pochoir) | 2 jours | 132FD | SPK | DPGF SPK 3.22. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
138 | 2 | [SPK] Vérifications, tests et contrôles des postes de contrôle, alarmes et points F | 2 jours | 124FD;121FD;131FD | SPK | DPGF SPK 3.22. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
139 | 2 | [SPK] Vérifications et essais des différentes sources conservées (A, jockey) | 2 jours | 112FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
140 | 2 | [SPK] Pièces de rechange protection automatique incendie | 1 jours | 139FD | SPK | DPGF SPK 3.22.
141 | 2 | [SPK] Levée des remarques du dernier rapport semestriel Q1 (+ remarques complémentaires) | 2 jours | 138FD;132FD;100FD | SPK | DPGF SPK 3.11. Durée estimée (provision 3 %). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
142 | 2 | [SPK] Mise en service, séance de formation et d'instruction exploitant | 1 jours | 138FD;139FD;137FD;140FD;136FD | SPK | DPGF SPK 3.22. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
143 | 2 | [SPK] DOE lot sprinklage (plans de récolement, notices, PV d'essais) | 3 jours | 142FD;141FD | SPK | DPGF SPK 3.1.2 ; Limites de prestations 3 (DOE chacun pour son lot). ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
144 | 1 | 14. BRISE-VUE : CHARPENTE, BARDAGE BOIS, PORTE (après cuve et réseaux)
145 | 2 | [GO/CM] Montage charpente métallique brise-vue (poteaux, pannes, contreventement) + scellement définitif des ancrages | 4 jours | 56FD;57FD | GO | DPGF GO 5.7.1 ; Limites de prestations 4. CCTP GO 1 : cuve et réseaux avant brise-vue. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
146 | 2 | [GO/Bardage] Sous-construction du bardage (profils oméga acier galvanisé sur poteaux) | 3 jours | 145DD+2 j | GO | DPGF GO 5.9.1 (m²). Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
147 | 2 | [GO/Bardage] Lames de bardage bois douglas à claire-voie (espacement 20 mm), coupes à 45°, saturateur | 6 jours | 146DD+2 j | GO | DPGF GO 5.9.2 (m²). Hypothèse ~40 m²/jour. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
148 | 2 | [GO] Pose porte d'accès cuve B2 (ferme-porte, barre anti-panique, serrure compatible site) | 1 jours | 146FD | GO | DPGF GO 5.9.3.
149 | 1 | 15. VOIRIES ET ESPACES VERTS - REMISE EN ÉTAT (VRD)
150 | 2 | [VRD] Remise en place des bordures béton (joints résistants UV et hydrocarbures) | 1 jours | 74FD;10FD | VRD | DPGF GO 5.10.3 (ml).
151 | 2 | [VRD] Réfection voie technique : reprofilage GNT 30 cm, géotextile cl.4, enrobé noir 5 cm au droit des réseaux | 3 jours | 150FD;68FD | VRD | DPGF GO 5.10.4 (m²) ; Limites de prestations 6. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
152 | 2 | [VRD] Dépose des pistes d'accès chantier + évacuation + reprofilage | 1 jours | 145FD;78FD;92FD;68FD | VRD | CCTP GO 5.3.3. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
153 | 2 | [VRD] Mouvements de terres, nivellement espaces verts + apport terre végétale 0,30 m mini | 2 jours | 152FD | VRD | Limites de prestations 6. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
154 | 2 | [VRD] Préparation avant engazonnement (nettoyage, rotavator 0,20 m, amendements, réglage) | 1 jours | 153FD | VRD | DPGF GO 5.10.1. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
155 | 2 | [VRD] Engazonnement (semis 3 kg/are, roulage, ratissage) - plantations gazon | 1 jours | 154FD | VRD | DPGF GO 5.10.2 (m²). Contrôle à 1 mois / tonte à 15 j hors planning. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
156 | 2 | [VRD] Réfection des cheminements de chantier | 1 jours | 152FD | VRD | Limites de prestations 6. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
157 | 2 | [VRD] Curage + contrôle caméra des réseaux EU en fin de travaux | 1 jours | 78FD;152FD | VRD | Limites de prestations 5.
158 | 1 | 16. FIN DE CHANTIER, DOE, RÉCEPTION PHASE 1
159 | 2 | [GO] Constat d'huissier contradictoire de fin de travaux | 1 jours | 155FD;156FD;151FD;157FD;147FD | GO | DPGF GO 5.1.1 ; CCTP GO 5.1.1.
160 | 2 | [GO] DOE lot GO/VRD : récolement ouvrages enterrés, PV essais béton/pieux, fiches techniques | 3 jours | 159FD;38FD | GO | Limites : DOE chacun pour son lot ; CCTP GO 2.3.7. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
161 | 2 | [SPK] Nettoyage + repli du chantier : base vie, clôture, armoire de chantier, raccordements | 2 jours | 142FD;159FD;152FD | SPK | Limites de prestations 1 / 2. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
162 | 2 | [MOA/MOE] Opérations préalables à la réception (OPR) Phase 1 | 1 jours | 143FD;160FD;161FD | MOA | Durée estimée. ¦ Durée recalée EXE (15 semaines) : renfort d'équipes / travail en parallèle.
163 | 2 | FIN PHASE 1 - Réception des travaux | 0 jour | 162FD | MOA
164 | 1 | 17. PRESTATIONS TRANSVERSES (hamacs - durées calées sur les tâches liées)
165 | 2 | [GO] Gestion des portails / accès de chantier (ouverture, fermeture, surveillance) | 70 jours | 4DD;159FF | GO | Limites de prestations 1 : GO phase 1 ; CCTP GO 5.1.3.
166 | 2 | [GO] Entretien et nettoyage des abords, accès et voies (permanent) | 70 jours | 4DD;159FF | GO | DPGF GO 5.1.11 ; CCTP GO 5.1.11.
167 | 2 | [GO/VRD] Homme trafic (voie pompier, arrivées/départs camions) - phases démolition à remise en état | 59 jours | 20DD;152FF | GO | DPGF GO 5.1.12 ; Limites de prestations 2 (chacun pour son lot).
168 | 2 | [SPK] Homme trafic - livraisons cuve, GMPD, fonte, levage | 23 jours | 52DD;61FF | SPK | Limites de prestations 2.
169 | 2 | [SPK] Encadrement de chantier + location nacelle / bungalow / container | 72 jours | 4DD;161FF | SPK | DPGF SPK Frais de chantier / 3.1.2.
170 | 2 | [GO] Bennes de chantier + évacuation gravats (part du lot) | 59 jours | 20DD;152FF | GO | DPGF GO 5.1.10.